제3장 변압기

문제 1❳ 일반 변압기의 여자에 필요한 피상 전력은?

㈎. [eqn: {pi } over {mu } f`B _{m} ` ^{2} TIMES 철심`체적]                ㈏. [eqn: {pi } over {f} mu `B _{m} ` ^{2} TIMES 철심`체적]

㈐. [eqn: {f} over {pi } mu `B _{m} ` ^{2} TIMES 철심`체적]                ㈑. [eqn: {pi } over {f BULLET pi } `B _{m} ` ^{2} TIMES 철심`체적]

☞ 자기 회로의 평균 길이를 [eqn: l], 단면적을 [eqn: A], 투자율을 [eqn: mu]라 하면

[eqn: PHI] = [eqn: sqrt {2} N _{1} `I _{0} ` mu `A/l],  [eqn: V] = [eqn: sqrt {2} pi `f` omega _{1} ` PHI _{m}]이므로

[eqn: V _{1} `I _{0}] = [eqn: sqrt {2} pi `f`N _{1} ` PHI _{m} TIMES {PHI _{m} ` ^{2}} over {sqrt {2} N _{1} ` mu `A}] = [eqn: {f} over {mu } pi {PHI _{m} ` ^{2}} over {A} l] = [eqn: {f} over {mu } pi BULLET {LEFT ( B _{m} A RIGHT ) ^{2}} over {A} BULLET l]

= [eqn: {f} over {mu } pi B _{m} ` ^{2} BULLET Al] = [eqn: {f} over {mu } pi B _{m} ` ^{2} TIMES 철심`체적]

문제 2❳ 어떤 변압기의 1차 환산 임피던스 [eqn: Z _{12} `=`225 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]이고 이것을 2차로 환산하면 [eqn: Z _{21} `=`1 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]이다. 2차 전압이 [eqn: 400 LEFT [ V RIGHT ]]이면 1차 전압[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]은?

㈎. 6,000           ㈏. 4,500           ㈐. 3,000         ㈑. 1,500

☞ [eqn: Z _{21}] = [eqn: {1} over {a ^{2}} Z _{12}]  [eqn: THEREFORE] [eqn: a] = [eqn: sqrt {{Z _{12}} over {Z _{21}}}] = [eqn: sqrt {{225} over {1}}] = [eqn: 15]

[eqn: THEREFORE] [eqn: V _{1}] = [eqn: aV _{2}] = [eqn: 15 TIMES 400] = [eqn: 6,000 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 3❳ 단상 변압기의 2차측([eqn: 105 LEFT [ V RIGHT ]] 단자)에 [eqn: 1 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]의 저항을 접속하고 1차측에 [eqn: 1 LEFT [ A RIGHT ]]의 전류를 흘렸을 때 1차 단자 전압이 [eqn: 900 LEFT [ V RIGHT ]]이었다. 1차측 탭 전압[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]과 2차 전류[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]는 얼마인가? 단, 변압기는 이상 변압기, [eqn: V _{T}]는 1차 탭 전압, [eqn: I _{2}]는 2차 전류이다.

㈎. [eqn: V _{T}] 3,150  [eqn: I _{2}] = 30                  ㈏. [eqn: V _{T}] 900  [eqn: I _{2}] = 30

㈐. [eqn: V _{T}] 900  [eqn: I _{2}] = 1                     ㈑. [eqn: V _{T}] 3,150  [eqn: I _{2}] = 1

☞ 이상 변압기 이므로 변압기의 임피던스 및 손실은 없다고 본다.

[eqn: V _{2}] = [eqn: 105 LEFT [ V RIGHT ]], [eqn: R _{2}] = [eqn: 1 LEFT [ OMEGA RIGHT ]], [eqn: I _{1}] = [eqn: 1 LEFT [ A RIGHT ]], [eqn: V _{1}] = [eqn: 900 LEFT [ V RIGHT ]]이므로

[eqn: V _{1} I _{1}] = [eqn: V _{2} I _{2}] = [eqn: {V _{2} ` ^{2}} over {R _{2}}]

[eqn: 900 TIMES 1] = [eqn: {V _{2} ` ^{2}} over {1}]

[eqn: THEREFORE] [eqn: V _{2}] = [eqn: sqrt {900}] = [eqn: 30 LEFT [ V RIGHT ]]

따라서 권수비 [eqn: a] = [eqn: {V _{1}} over {V _{2}}] = [eqn: {900} over {30}] = [eqn: 30]

1차측의 탭 전압 [eqn: V _{T}] = [eqn: aV _{2}] = [eqn: 30 TIMES 105] = [eqn: 3,150 LEFT [ V RIGHT ]]

2차측의 전류 [eqn: I _{2}] = [eqn: aI _{1}] = [eqn: 30 TIMES 1] = [eqn: 30 LEFT [ A RIGHT ]]

문제 4❳ 1차 전압 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 권수비 30인 단상 변압기로부터 전등 부하에 20[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]를 공급할 때의 입력[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]은? 단, 변압기의 손실은 무시한다.

㈎. 6.6             ㈏. 5.6             ㈐. 3.4            ㈑. 2.2

☞ [eqn: V _{2}] = [eqn: {V _{1}} over {a}] = [eqn: {3,300} over {30}] = [eqn: 110]

[eqn: P] = [eqn: V _{2} I _{2}] = [eqn: 110 TIMES 20] = [eqn: 2.2 LEFT [ kW RIGHT ]]

문제 5❳ 그림과 같은 변압기 회로에서 부하 [eqn: R _{2}]에 공급하는 전력이 최대로 되는 변압기 권수비 a는?

㈎. 5

㈏. [eqn: sqrt {5}]

㈐. 10

㈑. [eqn: sqrt {10}]

☞ 전력 최대의 조건은 저항이 같을 때이다.

그러므로 [eqn: a] = [eqn: sqrt {{1 TIMES 10 ^{3}} over {100}}] = [eqn: sqrt {10}]

문제 6❳ 권수비 a = 6,600/220, 60[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]] 변압기의 철심 단면적 0.02[eqn: LEFT [ m ^{2} RIGHT ]], 최대 자속 밀도 1.2[eqn: LEFT [ Wb/m ^{2} RIGHT ]]일 때 1차 유기 기전력[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]은 얼마인가?

㈎. 1,407            ㈏. 3,521          ㈐. 42,198        ㈑. 49,814

☞ [eqn: V _{1}] = [eqn: 4.44`fN _{1} ` PHI _{m}] = [eqn: 4.44 TIMES 60 TIMES 6,600 TIMES 0.02 TIMES 1.2] = [eqn: 42,198 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 7❳ 단면적 10[eqn: LEFT [ cm ^{2} RIGHT ]]인 철심에 200[eqn: LEFT [ 회 RIGHT ]]의 권선을 하여 이 권선에 60[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]], 60[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 교류 전압을 인가하였을 때 철심의 자속 밀도[eqn: LEFT [ Wb/m ^{2} RIGHT ]]는?

㈎. [eqn: 1.126 TIMES 10 ^{-3}]       ㈏. [eqn: 1.126]           ㈐. [eqn: 2.252 TIMES 10 ^{-3}]     ㈑. [eqn: 2.252]

☞ 철심에 200회의 권선을 하면 1차 권선에 유기되는 기전력의 실효값

[eqn: E _{1}] = [eqn: 4.44`f`N _{1} ` PHI _{m} LEFT [ V RIGHT ]]식에서

[eqn: PHI _{m}] = [eqn: {E _{1}} over {4.44`f`N _{1}}] = [eqn: {60} over {4.44 TIMES 60 TIMES 200}] = [eqn: 1.126 TIMES 10 ^{-3} LEFT [ Wb RIGHT ]]

철심의 단면적을 [eqn: A LEFT [ m ^{2} RIGHT ]]라 하면

자속 밀도 [eqn: B _{m}] = [eqn: {PHI _{m}} over {A}] = [eqn: {1.126 TIMES 10 ^{-3}} over {10 TIMES 10 ^{-4}}] = [eqn: 1.126 LEFT [ Wb/m ^{2} RIGHT ]]

문제 8❳ 변압기의 누설 리액턴스는? 단, 여기서 [eqn: N]은 권수이다.

㈎. [eqn: N]에 비례한다.                       ㈏. [eqn: N ^{2}]에 비례한다.

㈐. [eqn: N]에 무관하다.                       ㈑. [eqn: N]에 반비례한다.

☞ [eqn: L {di} over {dt}] = [eqn: N {d PHI } over {dt}]   [eqn: THEREFORE] [eqn: L] = [eqn: {N PHI } over {I}]

그런데 자속 [eqn: PHI] = [eqn: {F} over {R}] = [eqn: {N`I} over {l/ mu S}] = [eqn: {mu `N`I} over {l}] 이므로

[eqn: THEREFORE] [eqn: L] = [eqn: {N` PHI } over {I}] = [eqn: {N BULLET {mu N ^{2}} over {l}} over {I}] = [eqn: {mu N ^{2}} over {l} `` PROPTO `N ^{2}]

문제 9❳ 1차 전압이 2,200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 무부하 전류가 0.088[eqn: LEFT [ A RIGHT ]], 철손 110[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]인 단상 변압기의 자화 전류[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]는?

㈎. 0.05              ㈏. 0.038         ㈐. 0.072          ㈑. 0.088

☞ 철손 전류 [eqn: I _{ow}] = [eqn: {P} over {V _{1}}] = [eqn: {110} over {2,200}] = [eqn: 0.05 LEFT [ A RIGHT ]]

여자 전류 [eqn: I _{o}] = [eqn: I _{om} +I _{ow}]

그러므로 [eqn: I _{om}] = [eqn: sqrt {0.05 ^{2} -0.088 ^{2}}] = [eqn: 0.0724 LEFT [ A RIGHT ]]

문제 10❳ 2[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 3,000/100[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 단상 변압기의 철손이 200[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]이면 1차에 환산한 여자 컨덕턴스[eqn: LEFT [ mho RIGHT ]]는?

㈎. [eqn: 66.6 TIMES 10 ^{-3}]        ㈏. [eqn: 22.2 TIMES 10 ^{-6}]      ㈐. [eqn: 2 TIMES 10 ^{-2}]        ㈑. [eqn: 2 TIMES 10 ^{-6}]

☞ g[eqn: {} _{0}] = [eqn: {P _{i}} over {LEFT ( V _{i} `' RIGHT ) ^{2}}] = [eqn: {200} over {3,000 ^{2}}] = [eqn: 22.2 TIMES 10 ^{-6} LEFT [ mho RIGHT ]]

문제 11❳ 변압기 여자 전류에 많이 포함된 고조파는?

㈎. 제2 고조파       ㈏. 제3 고조파     ㈐. 제4 고조파     ㈑. 제5 고조파

☞ 변압기의 철심에는 히스테리시스 현상이 있으므로 정현파 자속을 발생하기 위해서는 여자 전류의 파형은 왜형파가 된다. 고조파 중에서 제일 큰 것이 제3 고조파이고 그 크기는 실제의 변압기에 사용되는 자속 밀도의 범위에서는 등가 정현파 전류의 40%에 도달한다.

문제 12❳ 변압기에서 2차를 1차로 환산한 등가 회로의 부하 전력[eqn: P _{2} LEFT [ W RIGHT ]]은 실제 부하의 소비 전력 [eqn: P _{2} LEFT [ W RIGHT ]]에 대하여 어떠한가? a는 변압비다.

㈎. a배              ㈏. a[eqn: {} ^{2}]배            ㈐. 1/a            ㈑. 변함없다.

☞

문제 13❳ 변압기 3,000/100[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 단상 변압기 2대의 고압측을 그림과 같이 직렬 로 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]] 전원에 연결하고 저압측에 각각 5[eqn: LEFT [ OMEGA RIGHT ]], 7[eqn: LEFT [ OMEGA RIGHT ]]의 저항을 접속하였을 때 고압측의 단자 전압 [eqn: E _{1}]은 대략 몇 [eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인가?

㈎. 471

㈏. 660

㈐. 1,375

㈑. 1,925

☞ 변압비(권수비) a = [eqn: {V _{1}} over {V _{2}}]

[eqn: E _{1}] = [eqn: {Z _{1}} over {Z _{1} +Z _{2}} BULLET E] = [eqn: {5} over {5+7} TIMES 3,300] = [eqn: 1,374 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 14❳ 변압기 개방 시험으로 구할 수 없는 것은?

㈎. 무부하 전류      ㈏. 동손           ㈐. 철손            ㈑. 여자 임피던스

☞ 변압기 개방 회로 시험은 무부하 전류, 히스테리시스 손, 와류 손 등을 구할 수 있다. 동손은 폐회로 시험으로 구할 수 있다.

문제 15❳ 변압기의 등가 회로 작성에 필요 없는 시험은?

㈎. 단락 시험        ㈏. 반환 부하법    ㈐. 무부하 시험     ㈑. 저항 측정 시험

☞ 등가 회로 작성에는 권선 저항을 알아야 하고 철손을 측정하는 무부하 시험, 동손을 측정하는 단락 시험이 필요하다.

반환 부하법은 변압기의 온도 상승 시험을 하는데 필요한 시험 방법이다.

문제 16❳ 변압기 철심용 강판의 두께는 대략 몇 [eqn: LEFT [ mm RIGHT ]]인가?

㈎. 0.15             ㈏. 0.25           ㈐. 0.35            ㈑. 0.45

☞ 변압기의 철심(core)에는 투자율과 저항률이 크고 히스테리시스손이 작은 규소 강판을 사용한다. 규소의 함유량은 4~4.5% 정도이고 현제 변압기에 사용되고 있는 철판의 두께는 0.3[eqn: mm] 및 0.35[eqn: mm]의 두 종류가 있다.

문제 17❳ 변압기의 1, 2차 권선간의 절연에 사용되는 것은?

㈎. 에나멜           ㈏. 무명실         ㈐. 종이 테이프     ㈑. 크래프트지

☞ 고압 배전용 변압기에서는 코일이 동심적으로 여러 층이 되므로 코일의 한 층마다 크래프트지 또는 마닐라지 등을 넣어 절연한다. 이와 같은 절연을 층간 절연(layer insulation)이라 한다.

문제 18❳ 변압기의 누설 리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은 어느 것인가?

㈎. 권선을 분할하여 조립한다.           ㈏. 권선을 동심 배치한다.

㈐. 코일의 단면적을 크게 한다.          ㈑. 철심의 단면적을 크게 한다.

☞

문제 19❳ 변압기에서 발생하는 소음을 적게 하려면 다음 중 어느 것이 가장 적당한가?

㈎. 냉각을 한다.                        ㈏. 철심을 단단히 조인다.

㈐. 절연을 잘한다.                      ㈑. 부하를 많이 걸어 준다.

☞ 변압기에서 발생하는 소음의 저감 대책은 다음과 같다.

① 자기 외형으로 인한 진동을 작게 하기 위해서 철심의 자속 밀도를 낮게 하고 또한 가지 외형이 적은 철심 재료 즉, 이방성 강판을 사용한다.

② 철심, 권심을 단단히 조인다.

③ 진동의 전달을 방지하기 위해서 변압기 본체와 탱크, 탱크와 설치대 사이 등에 방진 지지를 한다.

④ 풍랭식 변압기에서는 냉각팬으로 경음팬을 사용하고 또한 방음 장치를 한다.

문제 20❳ 변압기에 콘서베이터를 설치하는 목적은?

㈎. 열화 방지        ㈏. 통풍 장치      ㈐. 코로나 방지     ㈑. 강제 순환

☞ 콘서베이터는 변압기의 기름이 공기와 접촉되어 불용성 침전물이 생기는 것을 방지하기 위해서 변압기의 상부에 설치된 원통형의 유조(기름통)로서 그 속에는 [eqn: {1} over {2}]정도의 기름이 들어 있고 주 변압기 외함 내의 기름관은 가는 관으로 연결되어 있다. 변압기 부하의 변화에 따르는 호흡 작용에 의한 변압기 기름의 팽창, 수축이 콘서베이터의 상부에서 행하여지게 되므로 높은 온도의 변압기 기름이 직접 공기와 접촉하는 것을 방지하여 변압기 기름의 열화를 방지하는 것이다.

문제 21❳ 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 특성이 아닌 것은?

㈎. 응고점이 낮을 것.                   ㈏. 절연 내력이 클 것.

㈐. 인화점이 클 것.                     ㈑. 점도가 클 것.

☞

문제 22❳ 변압기의 유열화 방지 방법 중 옳지 않은 것은?

㈎. 개방형 콘서베이터                  ㈏. 수소 봉입 방식

㈐. 밀봉 방식                          ㈑. 흡작제 방식

☞

문제 23❳ 변압기 기름의 열화 영향에 속하지 않는 것은?

㈎. 냉각 효과의 감소                   ㈏. 침식 작용

㈐. 공기 중 수분의 흡수                ㈑. 절연 내력의 감소

☞

문제 24❳ 변압기 기름 중 아크 방전에 의하여 생기는 가스 중 가장 많이 발생하는 가스는?

㈎. 수소             ㈏. 아세틸렌      ㈐. 일산화 탄소      ㈑. 산소

☞ 발생 가스 중의 비율이 큰 순서대로 나열하면 수소, 아세틸렌, 일산화 탄소, 산소이다.

문제 25❳ 3상 변압기의 임피던스가 [eqn: Z LEFT [ OMEGA RIGHT ]]이고 선간 전압이 [eqn: V LEFT [ kV RIGHT ]], 정격 용량이 [eqn: P LEFT [ kVA RIGHT ]]일 때 [eqn: %Z](% 임피던스) 는?

㈎. [eqn: {PZ} over {V}]             ㈏. [eqn: {10`PZ} over {V}]         ㈐. [eqn: {PZ} over {10V ^{2}}]           ㈑. [eqn: {PZ} over {100V ^{2}}]

☞

문제 26❳ 임피던스 강하가 5[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락 전류는 정격 전류의 몇 배인가?

㈎. 15배            ㈏. 20배           ㈐. 25배            ㈑. 30배

☞ [eqn: I _{s}] = [eqn: {100} over {%Z} TIMES I _{n}] = [eqn: {100} over {5} TIMES I _{n}] = [eqn: 20 BULLET I _{n}]

문제 27❳ 임피던스 전압을 걸 때의 입력은?

㈎. 정격 용량                          ㈏. 철손

㈐. 임피던스 와트                      ㈑. 전부하시의 전손실

☞

문제 28❳ 변압기의 임피던스 전압이란?

㈎. 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하

㈏. 여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압

㈐. 정격 전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압

㈑. 2차 단락 전류가 흘를 때의 변압기 내의 전압 강하

☞

문제 29❳ 단상 변압기의 임피던스 와트를 구하기 위하여서는 다음 중 어느 시험이 필요한가?

㈎. 무부하 시험                        ㈏. 단락 시험

㈐. 유도 시험                          ㈑. 반환 부하법

☞

문제 30❳ 3,300/210[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 5[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]] 단상 변압기가 퍼센트 저항 강하 2.4[eqn: LEFT [ % RIGHT ]], 리액턴스 강하 1.8[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]이다. 임피던스 전압은?

㈎. 99              ㈏. 66             ㈐. 33              ㈑. 21

☞ [eqn: p] = [eqn: 2.4 LEFT [ % RIGHT ]], [eqn: q] = [eqn: 1.6 LEFT [ % RIGHT ]]이므로 % 임피던스 강하를 [eqn: z]라 하면

[eqn: z] = [eqn: sqrt {p ^{2} +q ^{2}}] = [eqn: sqrt {2.4 ^{2} +1.8 ^{2}}] = [eqn: 3 LEFT [ % RIGHT ]]

[eqn: z] = [eqn: {I _{1n} Z} over {V _{1n}} TIMES 100]

[eqn: THEREFORE] [eqn: V _{s}] = [eqn: {z`V _{1n}} over {100}] = [eqn: {3 TIMES 3,300} over {100}] = [eqn: 99 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 31❳ 3,300/200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 10[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]인 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]를 가하니 2차에 120[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]과 백분율 임피던스 강하[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]는?

㈎. 125,  3.8       ㈏. 200,  4        ㈐. 125,  3.5       ㈑. 200,  4.2

☞ 1차 정격 전류 [eqn: I _{n1}] = [eqn: {P} over {V _{1}}] = [eqn: {10 TIMES 10 ^{3}} over {3,300}] = [eqn: 3.03 LEFT [ A RIGHT ]]

1차 단락 전류 [eqn: I _{1s}] = [eqn: {1} over {a} I _{2s}] = [eqn: {200} over {3,300} TIMES 120] = [eqn: 7.27 LEFT [ A RIGHT ]]

2차를 1차로 환산한 등가 누설 임피던스 [eqn: Z _{21}] = [eqn: {V _{s} `'} over {I _{1s}}] = [eqn: {300} over {7.27}] = [eqn: 41.26 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]

임피던스 전압 [eqn: V _{s}] = [eqn: I _{1n} Z _{21}] = [eqn: 3.03 TIMES 41.26] = [eqn: 125.02 LEFT [ V RIGHT ]]

백분율 임피던스 강하 [eqn: %Z] = [eqn: {V _{s}} over {V _{1n}} TIMES 100] =[eqn: {125.02} over {3,300} TIMES 100] = [eqn: 3.8 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 32❳ 5[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 3,000/200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 변압기의 단락 시험에서 임피던스 전압이 120[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 동손이 150[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]라 하면 %저항 강하는 몇 [eqn: LEFT [ % RIGHT ]]인가?

㈎. 2               ㈏. 3              ㈐. 4               ㈑. 5

☞ [eqn: p] = [eqn: {I _{1n} `r} over {V _{1n}} TIMES 100] = [eqn: {I _{1n} ` ^{2} `r} over {V _{1n} `I _{1n}} TIMES 100] = [eqn: {P _{c}} over {kVA}] = [eqn: {150} over {5,000} TIMES 100] = [eqn: 3 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 33❳ 10[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 2,00/100[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스가 [eqn: 6.2+j7 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]이다. 이 변압기의 %리액턴스 강하는?

㈎. 3.5             ㈏. 1.75           ㈐. 0.35            ㈑. 0.175

☞ [eqn: I _{1n}] = [eqn: {P} over {V _{1n}}] = [eqn: {10 TIMES 10 ^{3}} over {2,000}] = [eqn: 5 LEFT [ A RIGHT ]]

[eqn: THEREFORE] [eqn: q] = [eqn: {I _{1n} x} over {V _{1n}} TIMES 100] = [eqn: {5 TIMES 7} over {2,000} TIMES 100] = [eqn: 1.75 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 34❳ 역률 80[eqn: LEFT [ % RIGHT ]](뒤짐)로 전부하 운전 중의 3상 100[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 3,000/200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]] 변압기의 저압측 선전류 무효분은 대략 몇 [eqn: LEFT [ A RIGHT ]]인가?

㈎. 98              ㈏. 125           ㈐. 173             ㈑. 212

☞ 출력 [eqn: P] = [eqn: sqrt {3} V _{2} I _{2}]식에서

[eqn: I _{2}] = [eqn: {P} over {sqrt {3}} V _{2}] = [eqn: {100 TIMES 10 ^{3}} over {sqrt {3} TIMES 200}] = [eqn: {1,000} over {2 sqrt {3}} LEFT [ A RIGHT ]]

무효 전류 [eqn: I _{q}] = [eqn: I _{2} `sin theta _{2}]식에서

[eqn: I _{q}] = [eqn: I _{2} `sin theta _{2}] = [eqn: I _{2} sqrt {1-cos ^{2`} theta _{2}}] = [eqn: {1,000} over {2 sqrt {3}} TIMES sqrt {1-0.8 ^{2}}]

= [eqn: {1,000 TIMES 0.6} over {2 sqrt {3}}] = [eqn: 100 sqrt {3} LEFT [ A RIGHT ]]

문제 35❳ 단상 100[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 13,200/200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]] 변압기의 저압측 선전류의 유효분[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]은? 단, 역률 0.8 지상이다.

㈎. 300            ㈏. 400            ㈐. 500            ㈑. 700

☞ 2차측 유효분 전류 [eqn: I _{2}] = [eqn: {P} over {V _{2}} cos theta] = [eqn: {100 TIMES 10 ^{3}} over {200} TIMES 0.8] = [eqn: 400 LEFT [ A RIGHT ]]

문제 36❳ 어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]이고 정격 부하시 2차 단자 전압이 230[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]이다. 전압 변동률은?

㈎. 2.35           ㈏. 3.35            ㈐. 4.35           ㈑. 5.35

☞

문제 37❳ 단상 변압기가 있다. 전부하에서 2차 전압은 115[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]이고 전압 변동률은 2[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]이다. 1차 단자 전압[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]은? 단, 1차, 2차 권선비는 20 : 1이다.

㈎. 2,356          ㈏. 2,346           ㈐. 2,336          ㈑. 2,326

☞ [eqn: V-10] = [eqn: V _{1n} LEFT ( 1+ {epsilon } over {100} RIGHT )] = [eqn: aV _{2n} LEFT ( 1+ {epsilon } over {100} RIGHT )]

= [eqn: 20 TIMES 115 TIMES LEFT ( 1+ {2} over {100} RIGHT )] = [eqn: 2,346 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 38❳ 어느 변압기의 백분율 저항 강하가 2[eqn: LEFT [ % RIGHT ]], 백분율 리액턴스 강하가 3[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]일 때 역률(지역률) 80[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]인 경우의 전압 변동률[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. -0.2           ㈏. 3.4             ㈐. 0.2             ㈑. -3.4

☞ [eqn: epsilon] = [eqn: p`cos PHI +q`sin PHI] = [eqn: 2 TIMES 0.8+3 TIMES 0.6] = [eqn: 3.4 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 39❳ 어떤 변압기의 단락 시험에서 %저항 강하가 1.5[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]와 % 리액턴스 강하 3[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]를 얻었다. 부하 역률 80[eqn: LEFT [ % RIGHT ]] 앞선 경우의 전압 변동률[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. -0.6           ㈏. 0.6             ㈐. -3.0             ㈑. 3.0

☞ [eqn: epsilon] = [eqn: p`cos PHI -q`sin PHI] = [eqn: 1.5 TIMES 0.8-3 TIMES 0.6] = [eqn: -0.6 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 40❳ 5[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 3,000/200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 단상 변압기가 있다. 2차에 환산한 등가 저항과 등가 리액턴스는 0.14[eqn: LEFT [ OMEGA RIGHT ]], 0.16[eqn: LEFT [ OMEGA RIGHT ]]이다. 이 변압기에 역률 0.8(뒤짐)이 전격 부하를 걸었을 때의 전압 변동률[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. 약 0.026       ㈏. 약 0.26         ㈐. 약 2.60        ㈑. 약 26.00

☞ [eqn: I _{1n}] = [eqn: {P} over {V _{1}}] = [eqn: {2,000} over {5,000}] = [eqn: 2.5 LEFT [ A RIGHT ]]

[eqn: I _{2n}] = [eqn: {P} over {V _{2}}] = [eqn: {5,000} over {200}] = [eqn: 25 LEFT [ A RIGHT ]]

% 저항 강하 [eqn: p] = [eqn: {I _{2n} r _{2}} over {V _{2n}} TIMES 100] = [eqn: {25 TIMES 0.14} over {200} TIMES 100] = [eqn: 1.75 LEFT [ % RIGHT ]]

% 리액턴스 강하 [eqn: q] = [eqn: {I _{2n} x _{2}} over {V _{2n}} TIMES 100] = [eqn: {25 TIMES 0.16} over {200} TIMES 100] = [eqn: 2 LEFT [ % RIGHT ]]

전압 변동률 [eqn: epsilon] = [eqn: p`cos PHI +q`sin PHI] = [eqn: 1.75 TIMES 0.8+2 TIMES 0.6] = [eqn: 2.6 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 41❳ 어느 변압기의 변압비가 무부하시에는 14.5 : 1이고 정격 부하의 어느 역률에서는 15 : 1이다. 이 변압기의 동일 역률에서의 전압 변동률[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]을 구하면?

㈎. 3.5            ㈏. 3.7             ㈐. 4.0             ㈑. 4.3

☞ 권수비는 무부하시의 전압비와 같으므로

[eqn: {V _{1}} over {V _{20}}] = [eqn: 14.5],   [eqn: {V _{1}} over {V _{2n}}] = [eqn: 15]

따라서 [eqn: {V _{20}} over {V _{2n}}] = [eqn: {V _{1}} over {14.5}]  그러므로 [eqn: V _{2n}] = [eqn: {V _{1}} over {15}]

[eqn: THEREFORE] [eqn: {V _{20}} over {R _{2n}}] = [eqn: {{{V _{1}} over {14.5}} over {V _{1}}} over {15}] = [eqn: {15} over {14.5}]

그러므로 전압 변동률 [eqn: epsilon] = [eqn: {V _{20} -V _{2n}} over {V _{2n}} TIMES 100] = [eqn: LEFT ( {V _{20}} over {V _{2n}} -1 RIGHT ) TIMES 100]

= [eqn: LEFT ( {15} over {14.5} -1 RIGHT ) TIMES 100] = [eqn: 3.5 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 42❳ 변압기 리액턴스 강하가 저항 강하의 3배이고 정격 전류에서 전압 변동률이 0이 되는 앞선 역률의 크기는?

㈎. 88            ㈏. 90              ㈐. 92              ㈑. 95

☞ 전압 변동률 [eqn: epsilon] = [eqn: p`cos PHI +q`sin PHI] = [eqn: 0]에서

[eqn: {p} over {q}] = [eqn: tan phi] = [eqn: {1} over {3}]

따라서 역률 [eqn: cos phi] = [eqn: {1} over {sqrt {1+tan ^{2} phi }}] = [eqn: {1} over {sqrt {1+ LEFT ( {1} over {3} RIGHT ) ^{2}}}] = [eqn: {3} over {sqrt {10}}] = [eqn: 0.95] = [eqn: 95 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 43❳ 변압기를 [eqn: DELTA -Y]로 결선했을 때 1차, 2차의 전압 위상차는?

㈎. [eqn: 0 DEG]           ㈏. [eqn: 30 DEG]             ㈐. [eqn: 60 DEG]            ㈑. [eqn: 90 DEG]

☞ [eqn: DELTA -Y] 결선 : 2차 선간 전압이 [eqn: 30 DEG] 앞선다.

[eqn: Y- DELTA] 결선 : 2차 선간 전압이 [eqn: 30 DEG] 뒤진다.

문제 44❳ 변압기 결선에서 부하 단자에 제3 고조파 전압이 발생하는 것은?

㈎. [eqn: DELTA - DELTA]        ㈏. [eqn: DELTA -Y]           ㈐. [eqn: Y-Y]           ㈑. [eqn: Y- DELTA]

☞ [eqn: Y-Y] 결선은 제3 고조파의 여자 전류 통로가 없으므로 유기 기전력에 제3 고조파가 포함되어 중성점이 접지되어 있는 경우에는 선로에는 선로에 제3 고조파를 주로 하는 충전 전류가 흘러서 통신 장해를 일으킨다. 따라서 이 결선은 거의 사용되지 않으나 3차 권선을 설치한 [eqn: Y-Y- DELTA]의 3권선 변압기는 송전용으로 널리 사용된다.

문제 45❳ 단상 변압기의 3상 [eqn: Y-Y]결선에서 잘못된 것은?

㈎. 제3 고조파 전류가 흐르며 유도 장해를 일으킨다.

㈏. [eqn: V]결선이 가능하다.

㈐. 권선 전압이 선간 전압의 [eqn: 1/ sqrt {3}]배 이므로 절연이 용이하다.

㈑. 중성점 접지가 된다.

☞ [eqn: Y-Y] 결선은 단상 변압기 3대 중 1대에 고장이 생겼을 경우에는 [eqn: V]결선이 안 된다.

문제 46❳ 6,600/210[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 단상 변압기 3대를 [eqn: DELTA -Y]로 결선하여 1상 18[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]] 전열기의 전원으로 사용하다가 이것을 [eqn: DELTA - DELTA]로 결선하였을 때 이 전열기의 소비 전력[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]은 얼마인가?

㈎. 31.2         ㈏. 10.4             ㈐. 2.0             ㈑. 6.0

☞ [eqn: DELTA -Y] 결선을 [eqn: DELTA - DELTA]으로 하면 상전압(2차측 전압)은 [eqn: {1} over {sqrt {3}}]배가 되므로 전력은 [eqn: LEFT ( {1} over {sqrt {3}} RIGHT ) ^{2}]이 된다. 그러므로 [eqn: 18 TIMES LEFT ( {1} over {sqrt {3}} RIGHT ) ^{2}] = [eqn: 6 LEFT [ kW RIGHT ]]

문제 47❳ 변압비 30 : 1의 단상 변압기 3대를 1차 [eqn: DELTA], 2차 [eqn: Y]로 결선하고 1차에 선간 전압 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]를 가했을 때의 무부하 2차 선간 전압[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]은?

㈎. 250          ㈏. 220             ㈐. 210             ㈑. 190

☞ [eqn: V _{2}] = [eqn: sqrt {3} TIMES {V _{1}} over {a}] = [eqn: sqrt {3} TIMES {3,300} over {30}] = [eqn: 190.5 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 48❳ ‘절연이 용이하나 제3 고조파의 영향으로 통신 장해를 일으키므로 3권선 변압기를 설치할 수 있다.‘라는 설명은 변압기의 3상 결선법의 어느 것을 말하는가?

㈎. [eqn: DELTA - DELTA]        ㈏. [eqn: DELTA -Y`또는`Y- DELTA]  ㈐. [eqn: Y-Y]           ㈑. [eqn: Y결선]

☞

문제 49❳ [eqn: DELTA]결선 변압기의 한 대가 고장으로 제거되어 [eqn: V]결선으로 공급할 때 공급할 수 있는 전력은 고장 전 전력에 대하여 몇 [eqn: LEFT [ % RIGHT ]]인가?

㈎. 86.6         ㈏. 75.0             ㈐. 66.7            ㈑. 57.7

☞ 1대의 단상 변압기 용량을 [eqn: V _{2} I _{2}]라 하면 [eqn: V]결선과 [eqn: DELTA]결선의 출력비는

[eqn: {P _{V}} over {P _{DELTA }}] = [eqn: {sqrt {3} V _{2} I _{2}} over {2V _{2} I _{2}}] = [eqn: {sqrt {3}} over {3}] = [eqn: 0.577] = [eqn: 57.7 LEFT [ % RIGHT ]]

즉, 2대로 [eqn: V]결선을 하면 3대로 [eqn: DELTA]결선으로 하는 경우에 [eqn: 57.7 LEFT [ % RIGHT ]] 출력이 된다.

문제 50❳ 2[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]의 단상 변압기 3대를 써서 [eqn: DELTA]결선하여 급전하고 있는 경우 1대가 소손되어 나머지 2대로 급전하게 되었다. 이 2대의 변압기는 과부하를 20[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]까지 견딜 수 있다고 하면 2대가 부담할 수 있는 최대 부하[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]는?

㈎. 약 3.46      ㈏. 약 4.15           ㈐. 약 5.16        ㈑. 약 6.92

☞ 최대 부하를 [eqn: P]라 하면 부하율은

[eqn: {P} over {sqrt {3} TIMES 2}] = [eqn: 1.2]

[eqn: THEREFORE] [eqn: P] = [eqn: 1.2 TIMES 2 sqrt {3}] = [eqn: 4.15 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 51❳ 2대의 변압기로 [eqn: V]결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. 57.8         ㈏. 66.6              ㈐. 86.6           ㈑. 100

☞ [eqn: V]결선에는 변압기 2대를 사용하였으므로 그 정격 출력의 합은 [eqn: 2V _{2} I _{2}]가 되기 때문에 [eqn: V]결선으로 하면 이용률 = [eqn: {sqrt {3} V _{2} I _{2}} over {2V _{2} I _{2}}] = [eqn: {sqrt {3}} over {2}] = [eqn: 86.6 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 52❳ 3상 배전선에 접속된 [eqn: V]결선의 변압기에서 전부하시의 출력을 [eqn: P LEFT [ kVA RIGHT ]]라 하면 같은 변압기 한 대를 증설하여 [eqn: DELTA]결선하였을 때의 정격 출력[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]은?

㈎. [eqn: {1} over {4} P]            ㈏. [eqn: {2} over {sqrt {3}} P]          ㈐. [eqn: sqrt {3} P]           ㈑. [eqn: 2P]

☞ 단상 변압기에 정격 전압, 전류를 [eqn: V _{2}], [eqn: I _{2}]라 하면 정격 용량 [eqn: K] = [eqn: V _{2} I _{2}]

이것을 두 대로 [eqn: V]결선 했을 경우의 출력 [eqn: P _{V}] = [eqn: sqrt {3} V _{2} I _{2}] = [eqn: sqrt {3} K]

[eqn: THEREFORE] [eqn: K] = [eqn: {P} over {sqrt {3}}]

따라서 [eqn: K]용량의 변압기를 1대 추가하면

[eqn: P _{DELTA }] = [eqn: 3K] = [eqn: 3 TIMES {P} over {sqrt {3}}] = [eqn: sqrt {3} P LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 53❳ 변압기의 병렬 운전에서 필요한 조건은?

A. 극성을 고려하여 접속할 것.

B. 권수비가 상등하여 1차, 2차의 정격 전압이 상등할 것.

C. 용량이 꼭 상등할 것.

D. 퍼센트 임피던스 강하가 같을 것.

E. 전선의 저항과 누설 리액턴스의 비가 상등할 것.

㈎. A, B, C, D     ㈏. B, C, D, E     ㈐. A, C, D, E     ㈑. A, B D, E

☞ 변압기를 이상적으로 병렬 운전하려면 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.

① 무부하에서 순환 전류가 흐르지 않을 것.

② 부하 전류가 용량에 비례해서 각 변압기에 흐를 것.

③ 각 변압기의 부하 전류가 같은 위상이 될 것.

이상의 조건을 만족하려면 다음과 같은 조건이 필요하다.

① 각 변압기의 극성이 같을 것.

② 각 변압기의 권수비가 같을 것.

③ 각 변압기의 1차, 2차 정격 전압이 같을 것.

④ 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것.

⑤ 상 회전 방향과 각 변위가 같을 것(3상 변압기의 경우).

문제 54❳ 두 대 이상의 변압기를 이상적으로 병렬 운전 하려고 할 때 필요없는 것은?

㈎. 각 변압기의 손실비가 같을 것.

㈏. 무부하에서 순환 전류가 흐르지 않을 것.

㈐. 각 변압기의 부하 전류가 같은 위상이 될 것.

㈑. 부하 전류가 용량에 비례해서 각 변압기에 흐를 것.

☞

문제 55❳ 변압기 병렬 운전에서 필요하지 않는 것은?

㈎. 극성이 같을 것.                    ㈏. 전압이 같을 것.

㈐. 출력이 같을 것.                    ㈑. 임피던스 전압이 같을 것.

☞

문제 56❳ 2대의 변압기를 병렬 운전하고 있다. 다른 정격은 모두 같고 1차 환산 누설 임피던스만이 [eqn: 2+j3 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]과 [eqn: 3+j2 LEFT [ OMEGA RIGHT ]]이다. 이 경우 변압기에 흐르는 부하 전류를 50[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]라 하면 순환 전류[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]는 얼마인가?

㈎. 10             ㈏. 8              ㈐. 5               ㈑. 3

☞ 순환 전류 [eqn: I _{c}] = [eqn: {25 LEFT ( 3+j2 RIGHT ) -25 LEFT ( 2+j3 RIGHT )} over {LEFT ( 2+j3 RIGHT ) + LEFT ( 3+j2 RIGHT )}] = [eqn: {25-j25} over {5+j5}] = [eqn: -j5] = [eqn: 5` ANGLE -90 DEG LEFT [ A RIGHT ]]

문제 57❳ 단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 부하 전류의 분담은 어떻게 되는가?

㈎. 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례한다.

㈏. 용량에 비례하고 누설 임피던스에 역비례한다.

㈐. 용량에 역비례하고 누설 임피던스에 비례한다.

㈑. 용량에 역비례하고 누설 임피던스에 역비례한다.

☞

문제 58❳ 단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 부하 전류의 분담은 무엇에 관계되는가?

㈎. 누설 리액턴스에 비례한다.

㈏. 누설 리액턴스 제곱에 반비례한다.

㈐. 누설 임피던스에 비례한다.

㈑. 누설 임피던스에 반비례한다.

☞

문제 59❳ 60[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]], 1,328/230[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 단상 변압기가 있다.

무부하 전류 [eqn: i] = [eqn: 3`sin omega t+1.1`sin LEFT ( omega t+ alpha _{3} RIGHT )]이다. 지금 위와 똑같은 변압기 3대로[eqn: Y- DELTA]결선하여 1차에 2,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 평행 전압을 걸고 2차에 무부하로 하면 [eqn: DELTA]회로를 순환하는 전류(실효값)는 얼마인가?

㈎. 0.77           ㈏. 1.10           ㈐. 4.48            ㈑. 6.35

☞ 1차측 선간 전압 2,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 상 전압 1,328[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]를 가하여

여자 전류 [eqn: i] = [eqn: 3sin omega t`+`1.1`sin LEFT ( omega t+ alpha _{3} RIGHT )]가 흐르지 않으면 안되나 [eqn: Y- DELTA]결선이므로 제3 고조파 전류는 회로에 흐를 수가 없고 2차 [eqn: DELTA]회로에 순환 전류로 되어 흐르게 된다. 그 크기는 권수비에 곱하여 2차로 환산한 값이 된다.

실효값으로 표시하면 [eqn: 1.1 TIMES {1,328} over {230} TIMES {1} over {sqrt {2}}] = [eqn: 4.48 LEFT [ A RIGHT ]]

문제 60❳ [eqn: Y- DELTA]결선의 3상 변압기군 A와 [eqn: DELTA -Y]결선의 3상 변압기군 B를 병렬로 사용할 때 A군의 변압기 권수비가 30이라면 B군 변압기의 권수비는?

㈎. 30             ㈏. 60             ㈐. 90             ㈑. 120

☞ [eqn: A]군 : [eqn: Y- DELTA],   [eqn: B]군 : [eqn: DELTA -Y]

[eqn: A], [eqn: B] 변압기 군의 권수비는 [eqn: a _{A}], [eqn: a _{B}]

1차, 2차 유도 기전력과 선간 전압을 각각 [eqn: E _{1}], [eqn: E _{2}] , [eqn: V _{1}], [eqn: V _{2}]라고 하면

[eqn: a _{A}] = [eqn: {E _{1}} over {E _{2}}] = [eqn: {V _{1} / sqrt {3}} over {V _{2}}],  [eqn: a _{B}] = [eqn: {E _{1} `'} over {E _{2} `'}] = [eqn: {V _{1}} over {V _{2} / sqrt {3}}]

[eqn: THEREFORE] [eqn: a _{B}] = [eqn: 3a _{A}] = [eqn: 3 TIMES 30] = [eqn: 90]

문제 61❳ 변압기르 병렬로 운전하는 경우에 불가능한 것은?

㈎. [eqn: DELTA - DELTA] 와 [eqn: Y-Y]                   ㈏. [eqn: DELTA -Y] 와 [eqn: Y- DELTA]

㈐. [eqn: DELTA -Y] 와 [eqn: DELTA -Y]                   ㈑. [eqn: DELTA -Y] 와 [eqn: DELTA - DELTA]

☞

문제 62❳ 3,150/210[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 변압기의 용량이 각각 250[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 200[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]이고 %임피던스 강하가 각각 2.5[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]와 3[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]일 때 그 병렬 합성 용량[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]은?

㈎. 389            ㈏. 417           ㈐. 435            ㈑. 450

☞ [eqn: P _{A}] = [eqn: 250 LEFT [ kVA RIGHT ]], [eqn: P _{B}] = [eqn: 200 LEFT [ kVA RIGHT ]], [eqn: z _{a}] = [eqn: 2.5 LEFT [ % RIGHT ]], [eqn: z _{b}] = [eqn: 3 LEFT [ % RIGHT ]]이므로

[eqn: m] = [eqn: {P _{A}} over {P _{B}}] = [eqn: {250} over {200}] = [eqn: {5} over {4}],  [eqn: {P _{a}} over {P _{b}}] = [eqn: m {z _{b}} over {z _{a}}] = [eqn: {5} over {4} TIMES {3} over {2.5}] = [eqn: {3} over {2}]

[eqn: THEREFORE] [eqn: P _{b}] = [eqn: {2} over {3} P _{a}] = [eqn: {2} over {3} TIMES 250] = [eqn: 167 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 63❳ 정격이 같은 2대의 단상 변압기 1,000[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]가 임피던스 전압은 각각 8[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]와 7[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]이다. 이것을 병렬로 하면 몇 [eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]의 부하를 걸 수가 있는가?

㈎. 1,865          ㈏. 1,870         ㈐. 1,875         ㈑. 1,880

☞ 큰 부하를 분담하는 변압기가 정격 용량이 될 때까지 부하를 걸 수 있다.

각 변압기의 분담 부하를 [eqn: P _{a} LEFT [ kVA RIGHT ]], [eqn: P _{b} LEFT [ kVA RIGHT ]]. 전 부하를 [eqn: P LEFT [ kVA RIGHT ]]라고 하면

[eqn: {P _{a}} over {z _{a}}] = [eqn: {P _{b}} over {z _{b}}] = [eqn: {P _{a} +P _{b}} over {z _{a} +z _{b}}]이므로 [eqn: {P _{a}} over {7}] = [eqn: {P _{b}} over {8}] = [eqn: {P} over {15}]

임피던스가 작은 변압기 즉, [eqn: P _{b}]가 큰 부하를 분담하므로 이것이 [eqn: 1,000 LEFT [ kVA RIGHT ]]가 될 때까지 부하를 걸 수 있다.

[eqn: THEREFORE] [eqn: P] = [eqn: P _{b} TIMES {15} over {8}] = [eqn: 1,000 TIMES {15} over {8}] = [eqn: 1,875 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 64❳ 3상 전원에서 2상 전압을 얻고자 할 때 다음 결선 중 틀린 것은?

㈎. Fork 결선                        ㈏. scott 결선

㈐. Wood bridge 결선                ㈑. Meyer 결선

☞

문제 65❳ 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선 방식은?

㈎. [eqn: DELTA]             ㈏. T             ㈐. Y             ㈑. V

☞

문제 66❳ 3상 전원을 이용하여 6상 전원을 얻을 수 없는 변압기의 결선 방법은?

㈎. Scott 결선     ㈏. Fork 결선     ㈐. 환상 결선     ㈑. 2중 3각 결선

☞

문제 67❳ 같은 권수의 2대의 단상 변압기의 3상 전압을 2상으로 변압하기 위하여 스코트 결선을 할 때 T좌 변압기의 권수는 전 권수의 어느 점을 택해야 하는가?

㈎. [eqn: {1} over {sqrt {2}}]           ㈏. [eqn: {1} over {sqrt {3}}]          ㈐. [eqn: {2} over {sqrt {3}}]          ㈑. [eqn: {sqrt {3}} over {2}]

☞ 스코트 결선은 2개의 동일한 단상 변압기를 사용하여 [eqn: M]좌 변압기에 1차 권선 중점과 [eqn: T]좌 변압기에 1단을 잇고 [eqn: T]좌 변압기는 [eqn: sqrt {3} /2] = [eqn: 0.866]이 되는 점에서 탭을 내어 [eqn: M]좌 변압기의 양단과 [eqn: T]좌 변압기의 구출선을 3상 전원에 연결한다.

문제 68❳ T결선에 의하여 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 3상으로부터 200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 40[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]의 전력을 얻는 경우 T좌 변압기의 권수비는?

㈎. 약 16.5        ㈏. 약 14.3       ㈐. 약 11.7       ㈑. 약 10.2

☞ [eqn: M]좌 변압기에 권수비를 [eqn: a _{M}], [eqn: T]좌 변압기에 권수비를 [eqn: a _{T}]라 하면

[eqn: a _{T}] = [eqn: a _{M} TIMES {sqrt {3}} over {2}] = [eqn: {3,300} over {200} TIMES {sqrt {3}} over {2}] = [eqn: 16.5 TIMES 0.866] = [eqn: 14.3]

문제 69❳ 210/105[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 전압을 가하면 전압계의 지시[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]는 얼마인가?

㈎. 100

㈏. 200

㈐. 300

㈑. 400

☞

문제 70❳ 변압기의 무부하 손으로 대부분을 차지하는 것은?

㈎. 유전체손       ㈏. 동손          ㈐. 철손           ㈑. 포유 부하손

☞ 철손은 히스테리시스손과 와류손의 합으로 무부하손(고정 손)의 대부분을 차지하고 있으므로 보통 무부하손이라고 하면 철손이라고 해도 된다.

문제 71❳ 인가 전압이 일정할 때 변압기의 와류손은?

㈎. 주파수에 무관계                  ㈏. 주파수에 비례

㈐. 주파수에 역비례                  ㈑. 주파수의 제곱에 비례

☞ [eqn: E] = [eqn: 4.44f omega PHI _{m}] = [eqn: k _{1} fB _{m}]식에서

[eqn: B _{m}] = [eqn: {E} over {k _{1} f}] = [eqn: k _{e} {E} over {f}]의 관계가 있으므로

와류손 [eqn: P _{e}] = [eqn: sigma LEFT ( tfk _{f} B _{m} RIGHT ) ^{2}] = [eqn: k _{3} f ^{2} B _{m} ` ^{2}] = [eqn: k _{3} f ^{2} LEFT ( k _{2} {E} over {f} RIGHT ) ^{2}] = [eqn: k _{4} E ^{2} `` PROPTO `E ^{2}]

따라서 와류손은 주파수 [eqn: f]와는 관계없고 전압 [eqn: E]의 제곱에 비례한다.

문제 72❳ 변압기에서 생기는 철손 중 와류손은 철심의 규소 강판 두께와 어떤 관계가 있는가?

㈎. 두께에 비례                      ㈏. 두께의 2승에 비례

㈐. 두께의 1/2승에 비례              ㈑. 두께의 3승에 비례

☞

문제 73❳ 변압기의 철손은 히스테리시스손과 와전류손의 합을 말한다. 와전류손은 많은 실험 결과 [eqn: P _{e}] = [eqn: sigma _{e} LEFT ( t`f`k _{f} `B _{m} RIGHT ) ^{2} LEFT [ W/kg RIGHT ]]이다. 여기서 [eqn: sigma _{e}]는 재료에 의한 상수, [eqn: t]는 철판의 두께[eqn: LEFT [ m RIGHT ]], [eqn: f]는 주파수[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]], [eqn: B _{m}]은 자속 밀도의 최대값[eqn: LEFT [ Wb/m ^{2} RIGHT ]]일 때 [eqn: k _{f}]는 무엇을 가르키는가?

㈎. 파고율         ㈏. 투자율        ㈐. 파형률        ㈑. 정적률(space factor)

☞

문제 74❳ 정격 주파수 50[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]]의 변압기를 일정 전압 60[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]]의 전원에 접속하여 사용했을 때 1차 전류, 철손 및 리액턴스 강하는?

㈎. 여자 전류와 철손은 [eqn: {5} over {6}]감소, 리액턴스 강하는 [eqn: {6} over {5}]증가

㈏. 여자 전류와 철손은 [eqn: {5} over {6}]감소, 리액턴스 강하는 [eqn: {5} over {6}]감소

㈐. 여자 전류와 철손은 [eqn: {6} over {5}]증가, 리액턴스 강하는 [eqn: {6} over {5}]증가

㈑. 여자 전류와 철손은 [eqn: {6} over {5}]증가, 리액턴스 강하는 [eqn: {5} over {6}]감소

☞

문제 75❳ 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 60[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]]용 변압기의 와류손이 720[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]이다. 이 변압기를 2,750[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 50[eqn: LEFT [ Hz RIGHT ]]의 주파수에 사용할 때 와류손[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]은?

㈎. 250           ㈏. 350           ㈐. 425           ㈑. 500

☞ [eqn: P _{e}] = [eqn: sigma LEFT ( tfk _{f} B _{m} RIGHT ) ^{2}] [eqn: PROPTO] [eqn: t ^{2}] 와류손은 주파수 [eqn: f]와는 관계가 없고 전압 [eqn: E]의 제곱에 비례한다.

[eqn: {P _{e} `'} over {P _{e}}] = [eqn: LEFT ( {E``'} over {E} RIGHT ) ^{2}] = [eqn: 720 TIMES LEFT ( {2,750} over {3,300} RIGHT ) ^{2}] = [eqn: 500 LEFT [ W RIGHT ]]

문제 76❳ 변압기를 설명하는 다음 말 중 틀린 것은?

㈎. 사용 주파수가 증가하면 전압 변동률은 감소한다.

㈏. 전압 변동률은 부하의 역률에 따라 변한다.

㈐. [eqn: DELTA -Y]결선에서는 고주파 전류가 흘러서 통신선에 대한 유도 장해는 없다.

㈑. 효율은 부하의 역률에 따라 다르다.

☞

문제 77❳ 변압기의 전일 효율을 최대로 하기 위한 조건은?

㈎. 전부하 시간이 짧을수록 무부하손을 적게 한다.

㈏. 전부하 시간이 짧을수록 철손을 크게 한다.

㈐. 부하 시간에 관게없이 전부하 동손과 철손을 같게 한다.

㈑. 전부하 시간이 길수록 철손을 작게 한다.

☞

문제 78❳ 3,150/210[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 5[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]인 단상 변압기가 있다. 2차를 개방하고 정격 1차 전압을 가할 때의 입력은 60[eqn: LEFT [ W RIGHT ]], 2차를 단락하고 여기에 정격 2차 전류가 흐르도록 1차측에 저전압을 가했을 때의 입력은 120[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]이었다. 역률 100[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]에서의 전부하 효율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. 약 96.5        ㈏. 약 96         ㈐. 약 95.5       ㈑. 약 95

☞ [eqn: eta _{100}] = [eqn: {V _{2} I _{2} `cos theta _{2}} over {V _{2} I _{2} `cos theta _{2} +P _{i} +P _{c}} TIMES 100] = [eqn: {5 TIMES 10 ^{3}} over {5 TIMES 10 ^{3} +60+120} TIMES 100] = [eqn: 96.5 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 79❳ 변압기의 철손이 [eqn: P _{i} LEFT [ kW RIGHT ]], 전부하 동손이 [eqn: P _{e} LEFT [ kW RIGHT ]]인 때 정격 출력의 [eqn: {1} over {m}]인 부하를 걸엇을 때 손실[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]은 얼마인가?

㈎. [eqn: LEFT ( P _{i} +P _{c} RIGHT ) LEFT ( {1} over {m} RIGHT ) ^{2}]                     ㈏. [eqn: P _{i} LEFT ( {1} over {m} RIGHT ) ^{2} +P _{c}]

㈐. [eqn: P _{i} +P _{c} LEFT ( {1} over {m} RIGHT ) ^{2}]                       ㈑. [eqn: P _{i} +P _{c} LEFT ( {1} over {m} RIGHT )]

☞ 철손 [eqn: P _{i}]는 부하에 관계없이 일정하고 동손 [eqn: P _{c}]는 [eqn: I _{2} ` ^{2} `r]로 부하 전류 [eqn: I _{2}]의 제곱에 비례하므로 [eqn: {1} over {m}]로 부하가 감소하면 동손 [eqn: P _{c}]는 [eqn: LEFT ( {1} over {m} RIGHT ) ^{2}]으로 감소한다.

[eqn: {1} over {m}] 부하 효율 [eqn: eta _{{1} over {m}}] = [eqn: {{1} over {m} V _{2} I _{2} `cos theta _{2}} over {{1} over {m} V _{2} I _{2} `cos theta _{2} +P _{i} + LEFT ( {1} over {m} RIGHT ) ^{2} Pc} TIMES 100 LEFT [ % RIGHT ]]

따라서 전 손실은 [eqn: P _{i} +P _{c} LEFT ( {1} over {m} RIGHT ) ^{2}]

문제 80❳ 150[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]] 변압기 철손이 1[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]], 전부하 동손이 2.5[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]이다. 이 변압기의 최대 효율은 몇 [eqn: LEFT [ % RIGHT ]] 전부하에서 나타나는가?

㈎. 약 50          ㈏. 약 58         ㈐. 약63         ㈑. 약 72

☞ 변압기 효율은 [eqn: m ^{2} P _{c}] = [eqn: P _{i}]일 때 최대이므로 [eqn: m ^{2} TIMES 2.5] = [eqn: 1]

그러므로 [eqn: m] = [eqn: 0.632] 즉 [eqn: 63.2%] 부하에서 최대가 된다.

문제 81❳ 5[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]] 단상 변압기의 무유도 전부하 있어서 동손은 120[eqn: LEFT [ W RIGHT ]], 철손은 80[eqn: LEFT [ W RIGHT ]]이다. 전부하의 [eqn: {1} over {2}]되는 무유도 부하에서의 효율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. 98.3           ㈏. 97.0           ㈐. 95.8         ㈑. 93.6

☞ [eqn: eta _{{1} over {2}}] = [eqn: {V _{2} I _{2} `cos theta _{2}} over {V _{2} I _{2} `cos theta _{2} +P _{i} +P _{c}} TIMES 100] = [eqn: {5 TIMES 10 ^{3} TIMES {1} over {2}} over {5 TIMES 10 ^{3} TIMES {1} over {2} +80+120 TIMES LEFT ( {1} over {2} RIGHT ) ^{2}}]

= [eqn: {2,500} over {2,500+80+30} TIMES 100] = [eqn: 95.8 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 82❳ 정격 150[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 철손이 1[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]], 전부하 동손이 4[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]인 단상 변압기의 최대 효율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]과 최대 효율시 부하[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]를 구하면?

㈎. 96.8,  125     ㈏. 97.4,  75     ㈐. 97,  50      ㈑. 97.2,  100

☞

문제 83❳ 100[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 2,300/115[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], 철손 1[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]], 전부하 동손 1.25[eqn: LEFT [ kW RIGHT ]]의 변압기가 있다. 이 변압기는 매일 무부하로 10시간 1/2 정격 부하, 역률 1에서 8시간, 전부하 역률 0.8(지상)에서 6시간 운전하고 있다. 전일 효율[eqn: LEFT [ % RIGHT ]]은?

㈎. 약 93.3        ㈏. 약 94.3       ㈐. 약 95.3       ㈑. 약 96.3

☞ [eqn: P] = [eqn: 100 LEFT [ kVA RIGHT ]], [eqn: P _{i}] = [eqn: 1 LEFT [ kW RIGHT ]], [eqn: P _{c}] = [eqn: 1.25 LEFT [ kW RIGHT ]] 이므로

[eqn: eta _{d}] = [eqn: {LEFT ( {1} over {2} TIMES 8+0.86 TIMES 6 RIGHT ) TIMES 100} over {LEFT ( {1} over {2} TIMES 8+0.8 TIMES 6 RIGHT ) TIMES 100+24 TIMES 1+ LEFT ( {1} over {2} RIGHT ) ^{2} TIMES 8 TIMES 1.25+6 TIMES 1.25} TIMES 100] [eqn: image] [eqn: 96.3 LEFT [ % RIGHT ]]

문제 84❳ 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 단상 배전선 전압을 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]로 승압하는 단권 변압기의 자기 용량[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]은? 단, 여기서 부하 용량은 100[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]이다.

㈎. 약 2.1         ㈏. 약 5.3         ㈐. 약 7.4        ㈑. 약 9.1

☞ [eqn: {자기`용량} over {부하`용량}] = [eqn: {V _{h} -V _{l}} over {V _{h}}]

[eqn: THEREFORE] [eqn: 자기`용량] = [eqn: 부하`용량 TIMES {V _{h} -V _{l}} over {V _{h}}] = [eqn: 100 TIMES {3,300-3,000} over {3,000}] = [eqn: 9.1 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 85❳ 용량 3[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 3,000/100[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]의 단상 변압기를 승압기로 연결하고 1차측에 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]를 가했을 대 그 부하 용량[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]은?

㈎. 68            ㈏. 85             ㈐. 93            ㈑. 127

☞ 감극성 이므로

[eqn: V _{2}] = [eqn: V _{1} + {100} over {3,000} V _{1}] = [eqn: 3,000+ {100} over {3,000} TIMES 3,000] = [eqn: 3,100 LEFT [ V RIGHT ]]

2차 정격 전류 [eqn: I _{2n}] = [eqn: {3 TIMES 10 ^{3}} over {100}] = [eqn: 30 LEFT [ A RIGHT ]]

따라서 2차에 부하할 수 있는 부하 용량 [eqn: P] = [eqn: 3,100 TIMES 30 TIMES 10 ^{-3}] = [eqn: 93 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 86❳ 그림과 같이 1차 전압 [eqn: V _{1}], 2차 전압 [eqn: V _{2}]인 단권 변압기를 [eqn: V]결선했을 때 변압기의 등가 용량과 부하 용량과의 비를 나타내는 식은? 단, 손실은 무시한다.            ㈎. [eqn: {2} over {sqrt {3}} BULLET {V _{1} -V _{2}} over {V _{1}}]

㈏. [eqn: {sqrt {3}} over {2} BULLET {V _{1} -V _{2}} over {V _{1}}]

㈐. [eqn: {1} over {2} BULLET {V _{1} -V _{2}} over {V _{1}}]

㈑. [eqn: {2(V _{1} -V _{2} )} over {V _{1}}]

☞ 단권 변압기의 [eqn: V]결선에서 변압기 1대의 등가 용량 [eqn: eI _{1}] = [eqn: LEFT ( V _{1} -V _{2} RIGHT ) I _{1}]

변압기 2대의 등가 용량 [eqn: 2eI _{1}] = [eqn: 2 LEFT ( V _{1} -V _{2} RIGHT ) I _{1}]

이 경우에 3상 부하 용량은 손실을 무시하면 [eqn: sqrt {3} V _{1} I _{1}]이다.

[eqn: THEREFORE] [eqn: {자기`용량} over {부하`용량}] = [eqn: {2 LEFT ( V _{1} -V _{2} RIGHT ) I _{1}} over {sqrt {3} V _{1} I _{1}}] = [eqn: {2} over {sqrt {3}} BULLET {V _{1} -V _{2}} over {V _{1}}]

문제 87❳ 정격이 300[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]], 6,600/2,200[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]인 단권 변압기 2대를 [eqn: V]결선해서 1차에 6,600[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]를 가하고 전부하를 걸었을 때의 2차측 출력[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]은? 단, 손실은 무시한다.

㈎. 약 519

㈏. 약 487

㈐. 약 425

㈑. 약 390

☞ [eqn: {변압기`용량} over {2차측`용량}] = [eqn: {2} over {sqrt {3}} TIMES {V _{h} -V _{l}} over {V _{h}}]이므로

2차측 출력 = [eqn: 300 TIMES {sqrt {3}} over {2} TIMES {6,600} over {6,600-2,200}] = [eqn: 389.7 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 88❳ 단권 변압기 2대를 [eqn: V]결선하여 선로 전압 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]에서 3,300[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]로 승압하여 300[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]의 부하에 전력을 공급한다. 단권 변압기의 자기 용량[eqn: LEFT [ kVA RIGHT ]]은?

㈎. 27.20         ㈏. 21.74          ㈐. 15.72         ㈑. 9.09

☞ 선전류(직렬 권선의 전류) [eqn: I _{2}] = [eqn: {300 TIMES 10 ^{3}} over {sqrt {3} TIMES 3,300}] = [eqn: 52.49 LEFT [ A RIGHT ]]

[eqn: V]결선에서는 선간 전압과 권선 전압이 같으므로 직렬 권선의 기전력

[eqn: e] = [eqn: 3,300-3,000] = [eqn: 300 LEFT [ V RIGHT ]]

단권 변압기의 용량은 직렬 권선의 용량이므로

[eqn: eI _{2}] = [eqn: 300 TIMES 52.49] = [eqn: 15,747 LEFT [ VA RIGHT ]] = [eqn: 15.747 LEFT [ kVA RIGHT ]]

또는 [eqn: eI _{2}] = [eqn: P BULLET {2} over {sqrt {3}} {V _{1} -V _{2}} over {V _{1}} ÷300 BULLET {2} over {sqrt {3}} {3.3-3} over {3.3} ÷2] = [eqn: 15.75 LEFT [ kVA RIGHT ]]

문제 89❳ 누설 변압기에 필요한 특성은 무엇인가?

㈎. 정전압 특성                      ㈏. 고저항 특성

㈐. 고임피던스 특성                  ㈑. 수하 특성

☞ 보통 전력용 변압기는 누설 자속 즉, 누설 리액턴스를 되도록 적게 하여 전압 변동률을 좋게 하지만 네온관 등용 변압기, 아크 용접용 변압기 등에서는 1차측에 일정 전압을 가해놓고 2차측의 부하를 변화시켜도 2차 전류가 일정하게 유지되어야 한다. 이러한 특성을 갖도록 부하 임피던스에 비하여 변압기의 누설 리액턴스를 월등히 크게 설계한 변압기를 누설 변압기라 한다. 누설 변압기는 누설 리액턴스가 크므로 전압 변동률이 매우 크고 역률도 나쁘다.

문제 90❳ 3상 변압기의 장점에 해당되지 않는 것은?

㈎. 사용 철심량이 약 15% 경감된다.

㈏. 바닥면 면적이 작다.

㈐. 경제적으로 보아 가격이 싸다.

㈑. 고장시 수리하기 쉽다.

☞

문제 91❳ 주상 변압기의 고압측에는 몇 개의 탭을 내놓았다. 그 이유는?

㈎. 예비 단자용

㈏. 수전점의 전압을 조정하기 위하여

㈐. 변압기의 여자 전류를 조정하기 위하여

㈑. 부하 전류를 조정하기 위하여

☞

문제 92❳ 평행 3선식 선로에 2개의 [eqn: P.`T]와 3개의 전압계 [eqn: V _{1}], [eqn: V _{2}], [eqn: V _{3}]를 그림과 같이 접속하고 선간 전압을 측정하고 있을 때 퓨즈 [eqn: F _{B}]가 절단되었다고 하면 각 전압계의 지시는 몇 [eqn: LEFT [ V RIGHT ]]되는가? 단, 3상 선간 전압은 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]이다.

㈎. [eqn: V _{1}] = [eqn: V _{2}] = 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], [eqn: V _{3}] = 6,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]

㈏. [eqn: V _{1}] = [eqn: V _{2}] = [eqn: V _{3}] = 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]

㈐. [eqn: V _{1}] = [eqn: V _{2}] = 1,500[eqn: LEFT [ V RIGHT ]], [eqn: V _{3}] = 3,000[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]

㈑. [eqn: V _{1}] = [eqn: V _{2}] = [eqn: V _{3}] = 1,500[eqn: LEFT [ V RIGHT ]]

☞ 퓨즈 [eqn: F _{B}]가 절단되면 그림과 같이 양 변성기의 1차가    직렬이 되어 [eqn: AC]간의 단상 전압을 받게 되므로 1개    의 [eqn: PT]에 가해지는 전압은 전의 [eqn: 1/2]로 된다.

[eqn: V _{1}] = [eqn: V _{2}] = [eqn: 1,500 LEFT [ V RIGHT ]]

[eqn: V _{3}] = [eqn: 3,000 LEFT [ V RIGHT ]]

문제 93❳ 변압기에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

㈎. 변류기([eqn: C.`T])는 사용 중 2차 회로를 개방해서는 안된다.

㈏. 배전용 변압기는 철손이 큰 것을 사용하여 전일 효율이 높다.

㈐. 변압기의 효율은 철손과 동손이 같을 때가 최고이다.

㈑. 피크파 변압기는 자기 포화를 이용한 것이다.

☞

문제 94❳ 변류기 개방시 2차측을 단락하는 이유는?

㈎. 2차측 절연 보호                  ㈏. 2차측 과전류 보호

㈐. 측정 오차 방지                   ㈑. 1차측 과전류 방지

☞

문제 95❳ 평형 3상 전류를 측정하려고 변류비 60/5[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]의 변류기 두 대를 그림과 같이 접속했더니 전류계에 2.5[eqn: LEFT [ A RIGHT ]]가 흘렀다. 1차 전류는 몇 [eqn: LEFT [ A RIGHT ]]인가?

㈎. 약 12.0

㈏. 약 17.3

㈐. 약 30.0

㈑. 약 51.9

☞

문제 96❳ 부하시 전압 조정 변압기의 설명이 잘못된 것은?

㈎. 부하 전류를 끊지 않고 권수를 변환할 수 있는 변압기를 말한다.

㈏. 전력 계통 사이에 무효 전력 또는 유효 전력을 자유 이동시킬 수 있다.

㈐. 전력 계통의 전압 또는 부하 부담을 희망하는 값으로 유지하기 위하여 사용한다.

㈑. 부하시 신속하고 정확한 탭 절환 장치를 하나 변환용 변압기를 시설할 필요가 없다.

☞

문제 97❳ 브흐홀쯔 계전기로 보호되는 기기는?

㈎. 변압기          ㈏. 발전기       ㈐. 동기 전동기     ㈑. 회전 변류기

☞ 브흐홀쯔 계전기는 변압기의 내부 고장으로 발생하는 기름의 분해 가스, 증기 또는 유류를 이용하여 부저를 움직여 계전기의 접점을 닫는 것이므로 변압기의 주 탱크와 콘서베이터 와의 연결관 도중에 설치한다.

문제 98❳ 변압기의 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기로서 가장 적당한 것은?

㈎. 과전류 계전기   ㈏. 차동 계전기  ㈐. 접지 계전기     ㈑. 역상 계전기

☞

문제 99❳ 수은 접점 2개를 사용하여 아크 방전등의 사고를 검출하는 계전기는?

㈎. 과전류 계전기                    ㈏. 가스 검출 계전기

㈐. 브흐홀쯔 계전기                  ㈑. 차동 계전기

☞

문제 100❳ 보호 계전기 구성 요소의 기본 원리에 속하지 않는 것은?

㈎. 전자 흡입                        ㈏. 전자 유도

㈐. 정지형 스위칭 회로               ㈑. 광전관

☞

문제 101❳ 변압기의 내부 고장을 검출하기 위하여 사용하는 계전기가 아닌 것은?

㈎. 저전압 계전기                    ㈏. 차동 계전기

㈐. 가스 검출 계전기                 ㈑. 압력 계전기

☞

문제 102❳ 보호하려는 회로의 전압이 정상치 이상으로 되었을 때에 동작하는 것으로 기기 설비의 보호에 사용되는 계전기는?

㈎. 과전압 계전기                    ㈏. 방향 계전기

㈐. 지락 과전압 계전기               ㈑. 거리 계전기

☞

문제 103❳ 무부하의 변압기를 회로에 투입할 때 과전류 계전기가 들어 있어 투입되지 않는 이유는?

㈎. 선로의 충전 전류 때문에          ㈏. 과도 돌입 여자 전류 때문에

㈐. 이상 전압 발생 때문에            ㈑. 전압이 동요하기 때문에

☞ 투입되지 않는 것은 과전류 때문이다. 무부하 상태의 변압기를 투입하면 그 순간에 과도 여자 전류가 흐르고 자기 회로가 정상 상태로 된 후에야 비로소 정상 전류가 흐른다.

문제 104❳ 변압기의 온도 시험을 하는데 가장 좋은 방법은?

㈎. 실부하법        ㈏. 반환 부하법  ㈐. 단락 시험법      ㈑. 내전압법

☞ 실부하를 가하여 전부하시의 온도 상승 시험을 하는 방법은 경제적으로도 손실이 많으며 특히 대용량기에서는 불가능하기 때문에 일반적으로 정격 부하법을 이용하여 온도 상승 시험을 한다. 그 방법으로서는 다음의 두 가지 방법이 있다.

① 철손과 동손을 별도로 공급하는 반환 부하법

② 탭 전압차를 이용하는 반환 부하법

문제 105❳ 변압기의 층간 절연 내력을 시험하는데 가장 적당한 방법은?

㈎. 상용 주파 가압 시험             ㈏. 비접지의 충격 전압 시험

㈐. [eqn: tan` delta] 측정                       ㈑. 1단 접지 충격 전압 시험

☞