4-1  주요소(主要素, Main Unit)

4-2  보조요소(輔助要素, Auxiliary Unit)

4-3  외부단자(外部端子, External Terminal)

4-4  외함(外函, Case)

4-5  외부요소(外部要素, External Unit)

4-6  상태표시기(狀態表示器)

4-7  동작표시기(動作表示器, Target)

4-8  고정형(固定形, Fixed Type)

4-9  비고정형(非固定形)

4-10  매입형(埋入形, Flush Mounting Type)

4-11  탭(Tap)

4-12  퍼센트 탭(% Tap)

4-13  레버(Time Adjusting Lever)

4-14  스파이랄 스프링(Spiral Spring)

4-15  고장표시기(故障表示器, Fault Announciator)

4-16  절체 스위치(Change Over Switch)

4-17  제어 스위치(Control Switch)

4-18  누름단추(Push Button)

4-19  트랜섹터(Transactor)

4-20  배리스터(Varistor)

4-21  집적회로(Integrated Circuits; IC 회로)

4-22  방향요소(方向要素, Directional Unit)

4-23  기동요소(起動要素, Strating Unit)

4-24  측정요소(測定要素, Measuring Unit)

4-25  모자이크 판넬(Mosaic Panel)

4-26  랙마운팅판넬 (Rack Mounting Panel)

4-27  스태틱 판넬(Static Panel)

4-28  케리어 판넬(Carrier Panel)

4-29  파이롯트 판넬(Pilot Panel)

4-30  배전반(配電盤, Switchboard)

4-31  수직벽 지지형 배전반(Vertical Switchboard)

4-32  수직 자립형 배전반 A(Duplex Switchboard)

4-33  수직 자립형 배전반 B(Dual Switchboard)

4-34  벤치형 배전반(Bench Type Switchboard)

4-35  탁자형 배전반(Desk Type Switchboard)

4-36  제어대형 배전반

(Control Desk Type Switchboard)

4-37  폐쇄형 배전반(Enclosed Switchboard)

4-38  그래픽 배전반(Graphic Switchboard)

4-39  모의모선(模擬母線, Mimic Bus)

4-40  단자대(端子帶, Terminal Block)

4-41  시험용단자(試驗用 端子 Test Terminal)

4-1 주요소(主要素, Main Unit)

계전기 본래의 책무를 수행하는 주요부로서 전압, 전류에 의해 미리 규정된 전기량이나 물리량의 크기에 따라 응동한다.

4. 구  조

Ⅳ. 보호계전실무분야

4-2 보조요소(輔助要素, Auxiliary Unit)

계전기의 책무를 수행하기 위해 주요소에 보조적으로 부가되어 있는 요소로서 동작표시기, 보조접점, 한시요소 등을 예로 들 수 있다.

4-3 외부단자

(外部端子, External Terminal)

계전기의 외함에 취부된 단자로서 계전기의 각 요소와 내부에서 연결되어 있으며 이들 단자에 계전기입력(전류, 전압, 구동용 DC전원등), 동작신호등을 제어 케이블을 이용, 관련기기나 차단기등의 조작회로에 연결하도록 되어 있다. 외부단자는 대부분 bolt형이나 최근에는 socket형도 사용된다.

4-4 외함(外函, Case)

보호계전기의 주요소 및 보조요소를 수용하는 함으로서 그 역할은 다음과 같다.

1) 외부로 부터의 먼지, 수분등 불순물의 유입을 차단

2) 계전기의 주요소 및 보조요소 보호

3) 계전기반에 취부 용이

4) 외부단자의 지지

한편 대부분의 계전기의 외함 전면은 유리로 되어있어 보호계전기의 상태를 관찰할 수  있으며 동작표시기 복귀장치가 부착되어 있다.

4-5 외부요소(外部要素, External Unit)

계전기 요소의 일부가 외함밖에 설치 되었을 경우 그 부분을 외부요소라 한다.

4-6 상태 표시기(狀態表示器)

보호시스템의 동작으로 인한 주전기회로의 변화상태 즉, 차단기의 개폐상태 및 회로의 충전상태를 나타내는 것으로 차단기나 개폐기가 투입상태에서는 적색, 개방상태에서는 청색의 램프가 점등되어 있다.

【그림 1】 상태표시기

독립 감시반이 설치된 경우 차단기나 단로기 개방시 램프를 점멸(flicker)시켜 상태판단이 용이하다. 또한 계전기에도 상태표시기가 설치되는 경우가 있으며 이들 상태표시기는 계전기가 동작하고 있는지 복귀하고 있는지 식별하기 위한 표시기구로 이 표시는 자동 복귀된다.

4-7 동작표시기(動作表示器, Target)

보호계전기의 보조요소로서 계전기의 동작을 표시하며 주요소에 의해 기계적으로 동작하거나 트립전류에 의해 동작하여 주요소가 복귀하더라도 계전기의 동작을 계속 표시하는 장치이다.

또 동작표시기에 보조접점(contact switch)과 지지코일(holding coil)을 구비하여 주요소 접점 동작시 지지코일에 전류가 흐르면 보조접점이 폐로되어 트립전류가 흐르는 동안 주접점을 단락하여 트립을 보장하고 주접점 개로시 접점 보호역할을 겸하게 하는 경우도 있다.

4-8 고정형(固定形, Fixed Type)

계전기 구조에 관한 용어로서 계전기 요소와 외부단자간의 배선을 풀어야만 계전기 요소를 빼낼수 있는 구조이며 구형의 계전기에 많이 사용되었으나 취급 및 점검이 불편하여 별로 사용되지 않는다.

4-9 비고정형(非固定形)

계전기 요소와 외부단자간에 적당한 접속장치가 구비되어 있어 배선을 풀지 않고 쉽게 계전기 요소를 인출할 수 있는 구조이며 인출형과 차입형으로 구분할 수 있다.

가. 인출형(draw·out type)

계전기 요소를 외함에서 인출하거나 시험회로 구성시 외부회로를 단락(특히 변류기회로) 또는 개방시켜 운전에 지장을 주지 않고 시험 및 점검이 용이토록 고려된 접속장치를 갖고 있는 것을 말한다.

나. 차입형(plug·in type)

계전기 요소 인출시 외부회로가 개방되는 접속장치를 갖고 있는 것이다.

4-10 매입형

(埋入形, Flush Mounting Type)

【그림 2】 계전기 취부양식

계전기를 배전반에 설치하는 방식에는 매입형, 반매입형, 표면형의 3가지 방식이 있다. 매입형 배전반에 취부한 계전기가 배전반 전면으로 돌출한 부분이 50□이내이고 돌출부분이 계전기 외함길이의 1/3이내로 취부하는 방식이다. 반매입형 취부한 계전기가 전면으로 돌출하는 부분이 매입형의 제한치를 초과하고 표면형에는 속하지 않는 두 방식의 중간 취부 방식이다. 표면형 배전반 표면에 계전기의 대부분이 노출 되도록 취부하는 방식이다.

4-11 탭(Tap)

계전기의 동작치를 조정하기 위하여 계전기 내부의 보조 변류기나 변성기에 여러개의 단자를 내는데 이 단자를 탭(tap)이라 한다. 이 탭의 위치를 변경함에 따라 계전기의 구동부에 가해지는 입력량이 변화되어 계전기의 동작치가 달라진다.

탭의 종류에는 일정한 값이 정해져 있는 bolt type과 일정 범위내에서 자유로이 조정할 수 있는 sliding type의 2가지가 있다.

4-12 퍼센트 탭(% Tap)

피보호선로의 전압과 전류가 변성기와 변류기를 통해 거리계전기에 입력으로 가해지면 이들 입력량이 정정치와 비교되어 정정치 보다 작을때(보호구간내) 계전기가 동작하게 된다.

따라서 피보호선로의 길이에 따라 impedance 정정치가 달라져야 하며 이 기능은 기본 및 퍼센트탭의 조정으로 이루어진다. 전류입력이 가해지는 air gap transformer 1차 권선에 탭을 설치한 것이 기본탭으로서 탭 변경에 따라 2차에 유기되는 전압이 달라져 계전기의 기본 ohm을 결정하며, 전압입력이 가해지는 변성기(auto tr.)에 10% 및 1% 단위의 탭을 낸 것이 %탭으로 계전기reach의 미세 조정용으로 다음과 같은 관계가 있다.

%Tap치Ａ기본탭(ohm)정정임피단스×100

4-13 레버(Time Adjusting Lever)

전자기계(電磁機械)형 반한시 계전기의 동작시간 조정용기구로서 유도원판의 축에 고정되어 있다. 레바를 조정하면 고정접점과 가동접점의 간격이 변화되어 계전기의 동작시간이 변화된다.

일반적으로 레바에는 0.5~10까지의 눈금이 표시되어 있으며 0.5에 조정시 고정접점과 가동접점의 사이가 가장 가까워져 동작시간이 짧게 되고 10에 조정시는 두 접점 사이의 간격이 가장 멀어져 동작시간이 길게 된다.

4-14 스파이럴 스프링(Spiral Spring)

전자기계(電磁機械)형 한시계전기의 최소동작치 조정 및 유도원판의 복귀기능을 수행하는 스프링으로 유도원판의 축에 설치되어 있다. 계전기 입력에 의한 유도원판의 회전력이 스프링의 제어력보다 크게 되면 원판이 회전하여 계전기가 동작하고 계전기의 입력이 규정치보다 적게되면 스프링의 제어력에 의해 가동접점이 복귀한다. 계전기의 최소동작치 변경을 요할때는 스프링 상부에 설치된 조정링을 조정한다.

4-15 고장표시기(故障表示器,

Fault Announciator)

고장표시기는 고장의 종류를 표시하는 기구인데 단순히 고장검출접점이 동작하고 있을때 고장을 표시할 뿐 아니라 조작자가 확인할 때까지도 그 고장의 상태를 계속 표시하는 것이 보통이다. trip고장과 같이 고장검출 접점이 동작한 후 바로 복귀해 버리는 것은 일반적으로 전류coil로 동작하는 고장표시기가 사용되며 경보고장과 같이 동작후 고장검출접점이 계속 동작하는 것은 전압coil의 고장표시기가 쓰인다. 또 고장표시기는 대부분 bell, buzzer등의 경보기를 동작시키는 접점을 구비하고 있다. 고장표시기는 lamp식과 target식의 2종류가 있는데 lamp식은 보조Ry, lamp 및 복귀button으로 되어 있어 고장시 우선 보조계전기가 동작하여 표시 lamp를 점등하는 동시에 외부에 고장신호를 송출하도록 되어있다. target식 고장표시기는 고장시 lamp를 동작시키는 대신 일정 색을 도포한 target를 나오게 하여 표시하는 것이다.

4-16 절체 스위치(Change Over Switch)

일반용 절체스위치는 자동, 수동의 절체, 원방조작 및 직접조작의 절체, 제어전원의 on, off등에 사용되는 절체SW이며 전압계 및 전류계 절체SW는 1개의 전압계 또는 전류계로 각상전압 및 전류를 측정하는데 사용된다. 또한 전류계 절체SW는 변류기 2차 회로가 개방되지 않도록 되어 있다. 일반적으로 154kV이상의 발, 변전소 모선은 이중모선방식으로 구성되며 선로나 기기등의 연결 모선을 단로기(DS)에 의해 변경시킬 수 있다. 따라서 이들 선로나 기기 보호용 계전기나 관련 계기등의 전압입력을 모선에 연결된 상태에 따라 관련 모선의 PT 전압으로 절환시켜야 한다. 이 기능을 PT절체 스위치로 수행하며 이 절체 스위치에는 전압 절체시의 계전기 오동작 방지를 위해 DC Lock장치가 되어 있다.

【그림 3】 P.T 절체스위치

4-17 제어 스위치(Control Switch)

제어SW는 제어회로 및 조작회로의 제어, inter- lock, 표시등에 사용되는 SW의 총칭이며 제어용 조작SW의 검출SW로 대별된다. 제어용 조작SW는 인력에 의하여 조작되는 SW이며 그 기능은 조작, 조정등의 제어지령, 전기회로의 절체, 전원의 개폐등 각종의 목적으로 사용된다. 검출SW는 제어대상이 예정된 동작상태에 달했을때 동작하는 것으로 예를들면 limit SW, level SW, 압력 SW, 온도 SW 등이 있다. 검출SW는 기계계(機械系)의 상태에 의하여 동작하며 기계계내의 제어 및 상태를 표시하는 역할을 하고 있다.

4-18 누름단추(Push Button)

누름조작에 의해 접점이 ON 또는 OFF되며 놓으면 원래의 위치로 자동복귀하는 스위치의 일종으로 그 기능으로 보아 폐회로 구성용 및 회로개방용으로 구분할 수 있다.

【그림 4】 누름단추

4-19 트랜섹터(Transactor *Quadrature

Current Transformer)

트렌섹터란 계전기의 전류입력 변환기로서 2차 권선부 리액터이다. 그 특성은 변압기와 리액터의 양기능을 같이 갖고 있으며 입력 전류를 전압 vector량으로 변환시키며 전압의 위상은 전류위상 보다 90°늦다. 전압위상을 가변 시키려면 트랜섹터에 병렬로 저항을 접속 조정하면 된다.

【그림 5】 트랜섹터

4-20 배리스터(Varistor)

【그림 6】 배리스터

부특성(負特性)을 갖고있는 비직선성 소자로서 양단에 걸리는 전압에 의해 저항치가 변동하여 일정전압 이상이 인가되면 전류가 급격히 증가하는 특성을 갖고 있어 계전기의 전압소자의 과전압 보호용으로 사용된다.

4-21 집적회로

(Integrated Circuits; IC 회로)

독립적으로 사용되던 트랜지스터, 다이오드, 저항, 커패시터 등을 얇은 실리콘 판(wafer)에 장착하고, 이들 소자 상호간에 전기회로를 구성시킨 것이 IC회로로서 부피가 극소화 되었다. 소자간의 상호연결에 땜납을 사용치 않으므로 신뢰도가 높고 전기적 특성이 우수하나 thermal용량이 작아 과도전압에 손상을 입기 쉽다. 정지형 계전기의 동작증폭기 및 논리회로 구성등의 표준회로에 많이 사용된다.

4-22 방향요소

(方向要素, Directional Unit)

loop화된 송전계통의 고장발생시 고장전류의 방향이 고장 상태에 따라 변동된다. 전압, 전류등의 전기량에 의해 동작하는 측정요소로서는 고장검출은 가능하나 고장위치(방향) 판정은 불가하다. 따라서 방향판정요소를 추가함으로서 보호계전기가 피보호구간 사고에만 동작토록 하며 일반적으로 전압과 전류를 조합하여 전압에 대한 전류의 위상차로서 고장방향을 판정한다.

4-23 기동요소(起動要素, Starting Unit)

주보호장치의 동작을 제어하는 요소로서 이 요소가 동작 함으로서 보호계전기가 동작하게 되고 기타 한시 요소등이 기동하게 된다. 반송계전방식 및 방향거리계전방식에 적용되는 이 요소는 그 특성이 Mho특성으로 검출범위는 최대부하전류에 동작하지 않도록만 하면 되므로 보호범위가 커서 방향검출, 고장검출 및 Zone-3 한시트립용으로 많이 사용한다.

4-24 측정요소

(測定要素, Measuring Unit)

거리계전기의 한 요소로서 고장점까지의 임피던스를 측정하는 요소를 말하며 특성상 Mho형, reac- tance형 등이 있으며 방향거리계전방식에서 zone-1, zone-2 한시 trip요소에 사용된다.

Mho형은 동작범위가 원특성이기 때문에 고장 arc저항에 무관한 장거리 송전선 보호에 적합하며 reactance형은 저항분에 대하여 무관함으로 짧은 송전선에 적합하다.

【그림 7】 측정요소 특성

4-25 모자이크 판넬(Mosaic Panel)

배전반 frame을 철제틀로 구성하고 이들 철제틀에 일정한 크기의 격자모양의 작은 상자들로 채운 다음 이 격자틀에 모자이크 조각을 부착하여 배전반면을 구성한다. 개개의 모자이크 조각에는 모선, 변압기 등의 기호가 인쇄되어 있거나 차단기, 단로기의 개폐상태를 표시하는 램프 및 조작 스윗치를 부착할 수 있는 구조로 되어 있다. 계통 구성상태에 따라 모자이크 조각을 조립 반면을 구성함으로서 계통구성 및 운전상태를 쉽게 파악할 수 있는 graphic배전반의 일종으로 오조작 가능성을 배제할 수 있다. 또한 계통변경 및 증설시 반면의 개조가 용이한 장점이 있어 모선구성이 복잡한 발,변전소의 조작반으로 많이 사용된다.

4-26 랙 마운팅 패널

(Rack Mounting Panel)

반도체 산업의 발달로 부품의 소형화(I.C회로등)가 이루어져 초기의 정지형 계전기와 같이 각각의 외함이 불필요하게 되었으며 I.C회로등 소형화된 부품들을 프린트판(print circuit)에 부착하여 계전기 기능을 수행케 한다. 따라서 계전기반에 계전기를 종합 수용할 수 있는 rack형 함을 설치하고 프린트판으로 구성된 계전기 요소들을 끼워 넣어 완전한 보호 system을 구성하는 관계로 각 계전기 요소들의 점검, 시험 교체가 용이한 장점이 있다.

4-27 스태틱 판넬(Static Panel)

주계전기들이 static type으로 구성되어 있는 계전기반을 말하며, 계전기의 동작속도, 감도, 정확도 등의 특성이 양호하며 변성기부담을 감소시킬 수 있으며 배전반 규격을 축소시킬 수 있는 장점이 있으나 surge 전압으로 인한 오동작 및 소자의 손상우려성이 있고 주위온도 및 습도의 영향을 받을 우려성이 있다.

4-28 캐리어 판넬(Carrier Panel)

선로 보호용 계전기반의 일종으로 반송보호계전방식을 적용한 계전기들로 구성되어 있는 계전기반으로서, 주보호 계전기로는 반송보호계전기, 단락 및 지락보호용 후비보호계전기, 재폐로계전기 및 car- rier set와 계전기반을 연결하는 설비로 구성되어 있다.

4-29 파이롯트 판넬(Pilot Panel)

선로 보호용 계전기반의 일종으로 표시선계전방식을 적용한 계전기들로 구성되어 있는 계전기반으로서 구성은 캐리어 패널과 유사하나 주계전기가 표시선 계전기이고 표시선 단선이나 단락을 검출할 수 있는 감시회로가 설치되어 있는 점이 다르다.

4-30 배전반(配電盤, Switchboard)

계기류, 계전기류, 개폐기류 및 각종 보안장치를 설치하여 전류를 개폐 또는 제어하는 대리석, 에보나이크, 철판제 등의 장치인데 최근에는 단순히 전류의 제어 뿐아니라 발전소, 변전소, 제철소, 화학플랜트, 정수장, 하수장 고층빌딩 기타 전기기기가 설치되어 있는 플랜트의 감시제어장치, 자동제어장치, data처리장치, 보호장치 및 주회로 개폐장치등을 수용한 장치를 총칭하여 배전반이라고 부르고 있다. 배전반은 전력계통 또는 기기의 감시, 제어를 목적으로 조작, 계측, 표시 및 보호장치를 한 곳에 설치한 것으로 전기설비와 감시제어자 간의 중계적 역할을 담당하는 기기운전의 중추적인 요소이다. 배전반의 종류로는 수직벽지지형, 수직 자립형, 벤치형, 데스크형, 폐쇄형 및 그래픽형이 있으며 기술의 진보에 따라서 감시, 제어 및 보호방식이 고도화 되고 있어서 다종 다양의 배전반이 사용되고 있다.

4-31 수직벽지지형 배전반

(Vertical Switchboard)

수직 개방형 배전반으로서 벽지지틀로 배전반을 고정시키고 전면에 전기기기의 제어, 보호 및 계측기기를 부착하되 계기류는 조작개폐기 상부에, 계전기류는 조작개폐기 하부에 설치한다.

4-32 수직 자립형 배전반 A

(Duplex Switchboard)

전면, 후면의 고정형 배전반과 상면 덮개 및 개방할 수 있는 측반으로 구성되고 내부에 점검용 통로를 가지고 있다. 반 전면에는 계측기와 조작개폐기, 고장표시기 등 감시제어에 필요한 기구를 설치하고 후면에 보호용 계전기를 취부한다. 이 배전반은 각 반이 기능별로 되어 있어 구조가 간단하고 보수점검이 용이하다. 배전반면에서 직접 조작하는 수직 자립형 배전반은 구조상 상부에 계기를 취부하고 조작이 용이하도록 지상으로 부터 1,100mm 높이에 조작개폐기를 취부하므로 기기 취부위치가 제약을 받는다. 대규모 변전소에서는 배전반수가 많아 설치공간을 많이 차지하게 되나 축소형 기구류의 발달과 기록의 간소화에 따라 계기를 생략하는 등 반의 축소가 가능하게 되어 현재에도 널리 사용하고 있다.

【그림 8】 Duplex Switchboard

4-33 수직 자립형 배전반 B

(Dual Switchboard)

별도의 계측 제어반이 있어 보호용 배전반만이 소요될 때 사용한다. 전면 및 양 측면은 고정형 강판, 상면은 덮개로 덮여 있으며 후면은 개방 가능한 힌지(hinge)형 강판으로 되어 있다.

4-34 벤치형 배전반

(Bench Type Switchboard)

벤치형 배전반은 수직 자립형 배전반에 desk형 배전반을 밀착시켜 하나로 한 것으로 조작개폐기를 사람이 가장 조작하기 쉬운 사면형으로 취부함으로써 조작개폐기류의 취부 공간을 넓혀 모의모선을 알기 쉽도록 한 것이다. 이 배전반은 표준형과 축소형의 2종류가 있는데 표준형은 수직 자립형과 같이 꽤 오래전부터 사용되었으며 축소형은 광각도 지시계기의 출현과 더불어 사용되기 시작하였다. 이 배전반은 수직 자립형 배전반과 같이 직접 조작을 행하기 때문에 조작개폐기의 평면적으로 일열 배치하게 되어 대규모 변전소에서는 배전반의 길이가 대단히 길어지게 된다. 따라서 모의모선이 실제 기기배치와 다른 형태로 되기 때문에 상시 감시에는 매우 불편하며 또한 이면 배선이 협소한 장소에 설치되므로 유지보수가 곤란하여 최근에는 그다지 사용되지 않는다.

【그림 9】 벤치형 배전반

4-35 탁자형 배전반

(Desk Type Switchboard)

데스크형 배전반은 주로 제어용으로서 수직형 배전반과 조합하여 사용하며 수직형 배전반과는 분리되어 있다. 이 배전반은 일반적으로 대용량 발변전소에서 주 배전반으로 사용되고 있다.

4-36 제어대형 배전반(Control Desk

Type Switchboard)

축소형 벤치형 배전반의 취부기기를 생략함으로써 수직감시면을 전면 사면반으로 축소하여 desk형 및 전면 사면반으로 한 것으로 소형화가 가능하기 때문에 space를 특히 축소시킬 필요가 있는 경우에 사용한다.

4-37 폐쇄형 배전반

(Enclosed Switchboard)

폐쇄형 배전반은 차단기, 단로기등의 전력용 개폐기, 계기용 변성기, 모선, 접속도체 및 감시제어에 필요한 기기를 접지된 금속함 내에 수납하고 단위회로 마다 접지 금속벽 또는 절연격벽으로 격리한 배전반을 총칭한 것이며 그 특징은 다음과 같다.

가. 충전부가 노출되지 않으므로 조작이 안전하고 외부 접촉에 의한 사고 염려가 없다.

나. 단위회로 마다 구획되어 있어서 사고확대의 우려가 없다.

다. 표준화하여 제작되고 있으므로 기기의 호환성이 좋다.

라. 완전 조립되어 수송되기 때문에 신뢰성이 높으며 또한 운반, 설치가 용이하여 공사기간이 단축된다.

마. 폐쇄형이므로 먼지의 침입이 거의 없어 보수가 용이하다.

바. 기기의 입체적 배치에 의한 소형화가 가능하기 때문에 설치면적이 적고, 옥외형이므로 건물을 생략할 수 있다.

사. 고급도장을 실시함으로써 주위환경과의 조화가 가능하다.

【그림 10】 옥내형 폐쇄배전반

4-38 그래픽 배전반

(Graphic Switchboard)

그래픽 배전반은 조광식 그래픽반, 유니트 판넬 조광반 및 모자이크 배전반 등이 있다.

가. 조광식 그래픽반

(illuminated graphic switchboard)

모선구성이 복잡한 대용량 변전소에서는 계통구성을 모의하는 모선, 차단기, 단로기 및 변압기 등의 symbol을 조광식으로 하는 조광식 graphic반을 사용하는데 그 장점은 다음과 같다.

(1) 계통의 운전 상황을 조광모선의 점멸에 의하여 파악할 수 있으므로 계통 전체의 집중관리가 용이하다.

(2) 개폐조작에 따른 상태변화 부분과 영향을 받는 부분을 flicker시켜 그 범위를 용이하게 알 수 있으므로 오조작의 염려가 없다.

(3) 만일 고장이 발생하여도 고장차단부분을 flicker시켜 전체에 미치는 영향을 빨리 파악할 수 있어 이에 대한 신속한 처리가 가능하다.

(4) 조광반 상에는 감시가 용이하도록 개폐기류를 최소한으로 하고 선택식 제어방식을 채용하여 조작개폐기를 줄이는등 반의 축소가 가능하다. 조광식 graphic반은 조작 desk에서 선택조작을 행하는 것이 보통이다. 조작방식으로는 피제어기기의 수만큼 개별선택 SW를 반상에 배열하고 개별선택후 주 조작개폐기에서 제어한다.

조광식 graphic반은 모선구조가 복잡한 변전소에 있어서도 운전상태를 신속하고 명확하게 파악할 수 있으므로 오조작 방지상 가장 우수한 배전반인 반면 변전소의 설비변경을 하는 경우에는 반면의 개조가 매우 곤란하다. 때문에 조광식 graphic반을 채용하는 경우에는 면밀한 계획을 세워서 장래 계획을 예측하여 증설 여지를 고려해 둘 필요가 있다.

나. 유니트 판넬형 조광반

(unit panel illuminated switch board)

계통의 변경, 증설의 필요가 있는 경우 반의 개조나 가공을 하지 않고 용이하게 반면 변경을 할 수 있도록 설계된 것이다. 이 배전반은 상호 호환성을 가진 다수의 유니트 판넬로 구성되어 있으며 각 유니트 판넬은 각기 틀 형태로 용이하게 착탈할 수 있는 구조로 되어 있으므로 unit panel을 바꾸어 끼우거나 graphic반을 떼어내서 plugging배선으로 접속함으로써 반면을 변경할 수 있다. 또 각 유니트 판넬을 공장에서 대량 생산해 두고 주문에 의하여 조합하여 납품할 수 있으므로 배전반의 표준화가 가능하다.

【그림 11】 모자이크 배전반

다. 모자이크 배전반

(mosaic type panel)

유니트 판넬형 배전반을 더욱 세분화한 단위편을 사용하여 반면 변경이 용이하도록 설계한 것이다.

모자이크 배전반의 구조는 철제의 틀에 수십조의 격자상 space를 등간격으로 만들어 여기에 모자이크석이라고 부르는 가로, 세로 각 25mm의 단위편을 끼워넣어 평면상으로 배전반을 구성한다. 모자이크석은 반상기구가 취부되지 않는 부분에 사용하는 것, 모선,변압기등의 기기 symbol을 새겨서 색깔로 구별한 symbol석(石), 차단기, 단로기용의 조광 조작개폐기석, 차단기의 개폐상태나 조광모선 등의 표시등석 등 각종의 단위편을 계통구성에 따라 배치한다.

4-39 모의모선(模擬母線, Mimic Bus)

모의모선은 전기계통의 접속상태를 표시하기 위하여 설치하며 금속제, 아크릴 수지제 및 아크릴 수지 조광식등의 종류가 있다. 금속제 모의모선은 오랫동안 사용되어 온 것으로 10∼12□폭의 금속판을 상위계통으로 부터 은, 황동, 동색 등의 자연색으로 도금한 것을 사용한다. 아크릴 수지제의 경우에는 금속제에 가까운 색채를 선정하는데 적색, 청색, 황색 등이 사용되며 조광식의 경우에는 반투명 아크릴판으로 모의모선을 만들어 이면에서 모선 및 모의 기기를 조광하도록 되어 있다.

4-40 단자대(端子帶, Terminal Block)

옥내배선 및 제어 cable의 종단은 확실하게 접속하기 위해 최근에는 거의 압착단자를 사용하여 단자대를 거쳐 기기에 연결하고 있다. 단자대는 maker에 따라 여러 종류가 있는데 조립식이 많이 사용되고 있다. 단자내의 접속은 다수의 선을 한 곳에서 분기하며 사용중 느슨해지고 보수상 불편하기 때문에 1단자에 1본 이하로 하는 것이 좋다.

4-41 시험용 단자

(試驗用 端子 Test Terminal)

기기 운전중에 회로에 직렬로 측정기를 삽입하거나 계전기 및 계기의 시험을 하기 위하여 계기용 변압기, 변류기의 2차회로에 시험용 단자를 설치한다. 시험용 단자는 plug in형과 state형이 있다. 변류기용 시험단자는 단락편이 2중으로 되어 있어 측정기를 접속할 때 단락편을 떼어내도록 되어 있다. 시험용 단자를 취급할 때 주의해야 할 점은 전압회로용에 있어서 부족전압계전기, 거리계전기등과 같이 무전압으로 동작하는 계전기를 오동작시키지 않도록 확실하게 interlock 시켜 전압입력을 끊도록 하고 전류용에 있어서는 변류기 2차측의 개방사고를 일으키지 않도록 취급순서에 주의해야 한다.